四川信息职业技术学院

2026年度空调维修保养服务询价采购

询

价

通

知

书

中国·四川（广元）

采购单位：四川信息职业技术学院

2026年6月

第一章  询价邀请

四川信息职业技术学院2026年度空调维修保养服务项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

### 一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：四川信息职业技术学院2026年度空调维修保养服务项目

2、采购人：四川信息职业技术学院

3、服务期限：自合同签订之日至2026年12月31日或本年度预算金额使用完毕为止

4、结算方式：本项目采用据实按季度结算。最终结算金额以实际发生的服务量乘以中标下浮后的单价为准。

### 二、资金情况

资金来源及金额：财政资金，据实结算，最高结算价49000.00元。

- 采购项目简介：

对四川信息职业技术学院现有格力、美的、海尔等品牌已过质保期的空调进行维修保养。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（www.scitc.com.cn）主页通知公告栏发布。

### 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

2、行业资质证明材料：维修团队人员的《特种作业操作证》（制冷与空调作业、高处作业、电工作业）等（加盖公章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件；

### 六、 维保项目及基准限价表

投标单位需基于以下基准价格进行整体下浮率报价。本次报价包含人工服务费、常规清洗材料费、上门费、税费、应急处理及需更换的零配件及制冷剂材料费等所有相关费用（按要求使用合格原厂配件）。

| 序号 | 维修/保养项目 | 服务内容说明 | 基准限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易维修（免配件） | 含上门检查费，处理异常噪音、漏水、紧固零件、调试遥控器、过滤网、封堵墙洞等 | 80.00 /次 |
| 2 | 常规电气小修 | 外机:更换电抗器、整流桥、接触 器、继电器、压缩机过载(过流) 保护器、压缩机(风机)电容、电 加热带、阀体线圈、轴流风叶、换 气电机、压缩机连接线、外观件、 加装接水装置及其它零部件等； 内机:更换挂机壳体、柜机离心风 叶，更换面板、面板卡扣、接水 盘、变压器、电器盒、控制器(控 制板、主板)、显示器(板)、接收器(板、头)、感(管)温包(头)、保险丝(管)、电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器(熔断器)，数码影像部件、出风框、扫风(导风）机构及其它零部件等。（不含变频主板及压缩机） 其它，线路断线维修等;处理接水 盘及排水管漏、堵等故障;调整、 排除内外机风叶、管路零部件噪音 故障:处理紧固件、接线松动。松 脱等故障;加贴海棉(阻尼块)及 其它调整等。 | 挂机110.00/次 柜机150.00/次 |
| 3 | 复杂电气中修 | 外机:更换底盘、电器盒部(组)件、控制器(控制板、非变频主板)、风机、风机支架、更换管路、系统 补漏等； 内机:更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)、过滤器(分配 器):更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器(熔断器)等； 其他：更换连接管或波纹管、接管螺母、连接管补漏、重扩喇叭口、更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 | 挂机230.00/次 柜机300.00/次 |
| 4 | 制冷系统、复杂电器大修 | 两器（冷凝器/蒸发器）、焊补检漏等（不含大件材料费）、更换变频外机主板、四通阀串气更换（需动火焊接，重新抽真空加氟）、电子膨胀阀、单向阀、节流元件、储液罐、气液分离器、消音器、电磁阀及压力开关等维修更换等。 | 挂机360.00 /次 柜机500.00 /次 |
| 5 | 更换压缩机 | 需更换合格原厂配件。 | 挂机900.00/台 柜机1800.00/台 |
| 6 | 加氟（R22/R410A/R32） | 含抽真空、检漏及制冷剂材料费（按压力或台收取，综合包干） | 常规加氟 (R22/定频)200.00 /台 环保冷媒 (R410A/变频)280.00 /台 新冷媒 (R32/变频)300.00元/台 |
| 7 | 移机服务 | 含保护性拆机、规范装机、调试及常规辅材（包含支架等，不含新增铜管）及高空作业费 | 挂机220.00/台 柜机380.00/台 |
| 8 | 延长铜管 | 含电缆线、排水管、保温棉等材料及人工（按实际米数计算） | 120.00 /米 |
| 9 | 外机支架 | 含人工及材料费 | 普通镀锌：挂机50元/副；柜机70元/副 不锈钢：挂机110元/副；柜机160元/副 |
| 10 | 高空作业费 | 4楼及以上，外机在悬空位置 | 110.00/套 |

注：如产生未在表格中纳入的维修项目，需经校方确认后按市场公允价格的中标下浮率进行结算（提供维修价格表和过往服务单据价格作为参考来源）。

### 七、 商务及服务要求

1、资质要求：供应商营业执照经营范围需明确包含空调设备安装、维修、保养或类似表述。

2、人员要求：供应商需配备专业维保团队，入校作业人员必须持有国家应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（制冷与空调作业、高处作业、电工作业）并在甲方处报备。需指定1名专人作为对接人，提供7×24小时响应服务。

3、时效要求：接到报修后30分钟内响应，一般故障需在12小时内修复；夏季高温及考试期间，需加强保障服务。

4、安全规范：维保人员需遵守学校规章制度，文明安全作业，施工期间的安全责任由供应商负责，因施工作业造成的高空坠落和电路电器等安全风险及产生的人员伤亡、财产等一切损失均由供应商承担。

5、结算考核：响应不及时或者拒绝检修一次扣款500元，在当季未结算费用中扣除。

### 八、 报价及评审办法

1、报价方式：本项目采用统一下浮率报价。

2、下浮率计算公式：下浮率 = （基准总价 - 报价总价）/ 基准总价 × 100%。（注：投标人只需填报一个整体的优惠下浮率百分比，例如 15%，即代表所有项目的结算价均在上述基准限价的基础上打 8.5 折）。

3、评审标准：在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，下浮率最高（即优惠力度最大）的供应商为中标单位。若下浮率相同，在首次下浮率基础上报二次下浮率确定供应商。

九、询价通知书获取方式：

登录四川信息职业技术学院主页（www.scitc.com.cn）通知公告栏免费下载。

十、递交响应文件截止时间：2026年6月12日9:30（北京时间）。

十一、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间当日9:30（北京时间）前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接待。本次采购不接收邮寄的响应文件。

### 十二、询价地点：四川省广元市利州区学府路265号0902（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

### 十三、联系方式

采 购 人： 四川信息职业技术学院

地  址：广元市利州区学府路265号

联系人：王健

电  话：18181000217

第二章  供应商资格证明材料

1、“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”(加盖公章)；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提交拟投入本项目的专业技术人员名单，以及对应的《特种作业操作证》（制冷与空调作业、高处作业、电工作业），证明人员具备相应的专业技术能力和从业资格）；

备注：上述材料提供加盖供应商鲜章的复印件。

第三章响应文件格式

一、法定代表人授权书

XXX（采购人）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公司鲜章。

二、报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 序号 | 报价（总体下浮率） |  |
| 1 |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1、报价应是最终总体下浮率，下浮后的结算价格包括完成本项目所涉及人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费等完成本项目所涉及的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

2、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日